天津工业大学设备站托管项目需求书

我校设备站包含A区设备站、B区设备站、C区设备站、D区设备站（含体育馆站）、E区设备站5个主体站点，共负责全校约75.9万平米建筑物供暖和供冷，托管项目需求如下：

托管期限：A区设备站：2021年2月18日至2021年12月31日（317天）

B区设备站：2021年2月18日至2021年12月31日（317天）

C区设备站：2021年5月12日至2021年12月31日（234天）

D区设备站：2021年2月18日至2021年12月31日（317天）

E区设备站：2021年2月18日至2021年12月31日（317天）

托管费总计：7958098元

一、投标人实质性资格要求：

㈠具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

⒈营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书，提供复印件加盖公章；

⒉投标人须提供经会计师事务所审计的2020年度财务报告(含报表)或开标前一个月内银行出具的资信证明，或政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

⒊投标人须提供2021年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

⒋投标人须提供投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）；

⒌投标人须提供“真诚投标承诺书”；

㈡投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标。投标人代表若为法定代表人需提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证原件；投标人代表若为被授权的委托代理人，须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。

㈢本项目不得分包、转包，不接受联合体投标。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目专门面向小微企业采购。

二、运行管理总体要求：

⒈供应商负责各设备站所服务的末端楼宇空调及供暖系统的维修、保养及风机盘管的清洗。风机盘管每年至少药物清洗一次，清洗后半年内必须达到天津市相应标准，保证系统内无粘泥、无锈蚀，冷却塔达到天津市相关卫生标准；

⒉供应商负责各站每年完成对空调系统冷却水、冷凝水进行一次水质检测，并向校方提供水质检测报告；按照水质检测报告要求对冷却水、冷凝水进行药物处理并达到国家相关水质标准；对冷却水系统、冷凝水系统进行一次药物清洗，同时对冷却塔进行药物清洗；

⒊供应商负责管辖范围内的各类能源系统设备设施、配电及自控系统日常保养及强制性保养（设备数量按现场勘测的为准）；

⒋供应商负责各站所管辖末端楼宇空调系统、供水系统户外管网巡视,并协助相关部门对管辖楼宇外的供水管网进行排查；

⒌供应商维修人员需在收到故障报告后30分钟内到达现场，并连续作业至故障排除；作业过程中乙方要配备必要的防护材料，防止维修现场二次污染；

⒍运维期间各设备站内及所管辖末端楼宇内空调设备维修费及材料费由供应商负责，所换配件需与原配件品质相当（不含末端楼宇内材料费2000元以上的批量更换管路配件）

⒎运维期间全校末端楼宇内更换风机数量200台以内（含200台）的由供应商负责，超出部分由校方负责。

⒏供应商须建设能耗数据监管平台，对管辖设备站内所有设备运行的数据进行采集和分析，并根据数据分析报告为招标人提供适合本托管区域的节能减排运行方案，该平台数据和权限向校方开放；

⒐供应商负责提供管辖设备站节能方案,保持设备及环境卫生,公共区域日常保洁工作。

⒑在原有设备档案的基础上, 供应商负责完善管辖设备站内全部设备的档案资料,按照要求的格式及时间提交给校方。

⒒供应商须确保合同期内各类设备及能源系统供应正常，制定完善应急预案及备用供应方案，不得出现供应中断导致的运行事故。

⒓供应商须对设备站内进行标准化机房建设，设备站内具备运行监控系统、大屏显示运行工况及能耗分析等功能。

⒔以上所列供应商范围内的各项工作产生的费用均由中标单位承担。

三、付款方式：

⒈按承包季支付，每承包季度第三个月15日内，采购人支付中标人相应托管费。

四、违约责任及终止合同

1、制冷及供暖期A、B、C、D、E任意一个站若因供应商原因出现能源停供四小时以上即算供应事故，每停供一天，甲方从乙方服务费中扣罚3万元，当年制冷及供暖期出现3次供应事故或单次停供时间持续10天以上，甲方有权终止合同。

2、供应商服务期间出现重大安全生产事故，造成人员伤亡，对甲方造成恶劣影响的，供应商负责赔偿甲方全部损失，同时甲方有权终止合同。

3、供应商服务期间若出现工作人员与校方师生发生重大冲突，造成人员受伤或产生行政处罚、刑事责任的，甲方有权终止合同。

4、供应商服务能力丧失，致使服务无法正常进行的，甲方有权终止合同。

五、各站具体需求：

- A区设备站具体需求

A区设备站负责我校14栋建筑冬季供暖及夏季制冷（供暖面积190155.24㎡，制冷面积77522.24 ㎡），共有风机盘管1335台。

对应地热井每年开采量为20万m3。

合同期限：2021年2月18日至2021年12月31日（317天）

- 一、管辖范围

⒈A区设备站，含A区设备站空调机房，机房配电室，A区设备站地下室中水泵房，A区设备站地下室生活水泵房，以及地热井泵房；

⒉东苑10号学生公寓地下室中水、生活水泵房；

⒊东苑1-4号学生公寓楼顶太阳能系统；

⒋A区设备站管辖末端楼宇：东苑学生宿舍1-10号楼、第二公共教学楼、大学生活动中心、东苑餐厅、东苑综合服务楼、保障中心楼。

⒌负责东苑学生宿舍洗浴用水及生活饮用热水供应。

- 二、运行服务管理内容

- 管辖范围内24小时能源运行管理要求；

⒈A区设备站24小时运行值守（含东苑10号学生公寓地下室定时巡视及所管辖楼宇进户之间空调管线、供水管线户外管网定时巡视），每班不能少于8名运行维修人员（不含站长，与B、C、D、E区设备站人员不能重叠）

⒉设置站长1名（与B、C、D、E区设备站人员不能重叠）；

⒊中标单位所派的运行人员、维修人员、巡视人员须持证上岗，所派站长须技能全面且具备充分的管理经验, 人员团队排班规范，确保服务质量。

㈡补充工作要求

⒈管辖范围内的地热泵站和开水房的日常保养及强制性保养（设备数量按现场勘测的为准）；

⒉负责所管辖区域学生宿舍洗浴用水系统户外管网巡视,并协助相关部门对管辖楼宇外的供水管网进行排查；

⒊负责管理范围内二次加压水箱清洗及卫生合格证办理（每年两次）；

⒋负责东苑食堂、电影院的风道清洗及中央空调空气质量检测报告的办理；

- 三、报价要求

- 设备站托管费用：包括人员费用、机组强保维护两次（列出保养的内容、数量、价格）、地热井保养两次（包括：提井、保养地热井泵，更换地热井泵、电缆和泵管）、泵组保养两次（包括保养、维修及更换）、冷却塔保养一次（包括更换填料、电机、本体防水、除锈）、电气系统保养一次（包括保养及维修换件）、管线阀门养护一次（包括除锈刷洗、保温及阀门保养更换）、清洗（包括末端风机盘管每年药物清洗一次和站内设备管路清洗）及所需药剂（包括缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、软化水药剂等）、末端维修（管路维修及风机盘管、组空机组、水空调维修更换）、二次加压水箱清洗及卫生合格证办理每年两次、空气质量等检测费用、水质处理、行政办公、税费杂费等，分项列明

- 四、设备清单：（仅供参考，以现场实际勘测为准）

| 天津工业大学A区设备站设备清单（仅供参考，以现场实际勘测为准） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |  |
| A区设备站 | 水组源热泵机 | TSC100LAY71F/E3012/C3012 | 4台 |  |
|  | 地源热泵机组 | PSRHH-Y4502 | 2台 |  |
|  | 燃气锅炉 | 宝成CWNS2.8-85/60-Q | 2台 |  |
|  |  | 宝成CLHS0.583MW-100/20-Q | 2台 |  |
|  |  | CLHS-0.47-100/20-Y(Q) | 1台 |  |
|  | 搪瓷钢板蓄水箱 | ZSX07-185 | 1座 |  |
|  | 冷却塔 | BHD-400-4-1 | 4台 |  |
|  | 定压补水装置 |  | 5套 |  |
|  | 集分水器 |  | 4座 |  |
|  | 饮用水水箱 | 2500*1500*1500mm | 2座 |  |
|  | 饮用水打水装置 |  | 32套 |  |
|  | 生活热水蓄水箱 | 100t | 2座 |  |
|  | 冷热水恒温装置 | HTWS-Q2 | 2套 |  |
|  | 太阳能蓄热水箱 | 4*4*2m | 1座 |  |
|  | 太阳能集热器 | 57*1500mm | 1500m² |  |
|  | 二次供水蓄水箱 | 4*2.5*2m | 2台 |  |
|  | 板式换热器 | TS62-IS10-183-TMI5-IIQUD | 2台 |  |
|  |  | TS62-IS10-140-TKIM1-IIQUD | 2台 |  |
|  |  | TS42-IS10-74-TK-IIQUD | 2台 |  |
|  |  | TS42-IS10-36-TK-IIQUD | 1台 |  |
|  |  | AM12-MPL-33 | 2台 |  |
|  | 污水泵 | WQ30-30-5.5 | 6台 |  |
|  | 配电柜 |  | 32面 |  |
|  | 配电箱 |  | 12面 |  |
|  | 自控柜 |  | 4面 |  |
|  | 屏蔽泵 | QPG200-4001A | 5台 |  |
|  |  | QPG200-315 | 16台 |  |
|  | 屏蔽泵 | QPG80-100A | 19台 |  |
|  | 卧式管道泵 | YZ-250M-4 | 9台 |  |
|  |  | Y180M-Z | 2台 |  |
|  | 立式管道泵 | KOL125/140-5/2 | 3台 |  |
|  |  | KQL80/150-7.5/2 | 2台 |  |
|  |  | YZ-132SI-2 | 3台 |  |
|  |  | Y90S-Z | 2台 |  |
|  |  | PH-400E | 2台 |  |
|  |  | Y2132SI-2 | 4台 |  |
|  |  | TYPEY225S-4 | 2台 |  |
|  |  | TYPEY160L-4 | 2台 |  |
|  |  | TYPEY90L-2 | 4台 |  |
|  | 液位控制装置 | DN150 | 2套 |  |
|  | 压力变送器 | WIDEPLUS-KA2S1G1F2A1 | 5套 |  |
|  | 温度变送器 | Pt100 | 套 |  |
|  | 靶式流量开关 | AC-220 | 8套 |  |
|  | 水压差开关 | CWK-24-2 | 8套 |  |
|  | 安全阀 | A47H-1.6 | 3台 |  |
|  | 三通调节阀 | CH402 | 1台 |  |
|  | 水系统自洁消毒器 | PZY-ZM-III | 1台 |  |
|  | 轴流风机 | SFG3-4R | 8台 |  |
|  | 手柄蝶阀 | DN50 | 18个 |  |
|  |  | DN65 | 12台 |  |
|  |  | DN80 | 6台 |  |
|  |  | DN100 | 42台 |  |
|  | 涡轮蝶阀 | DN125 | 6台 |  |
|  |  | DN150 | 56台 |  |
|  |  | DN200 | 76台 |  |
|  |  | DN250 | 83台 |  |
|  |  | DN300 | 11台 |  |
|  |  | DN350 | 13台 |  |
|  |  | DN400 | 15台 |  |
|  | 电动蝶阀 | DN50 | 5个 |  |
|  |  | DN100 | 2台 |  |
|  |  | DN150 | 5台 |  |
|  |  | DN200 | 20台 |  |
|  |  | DN250 | 31台 |  |
|  |  | DN300 | 4台 |  |
|  |  | DN350 | 6台 |  |
|  |  | DN400 | 9台 |  |
|  | 铜球阀 | DN15 | 65个 |  |
|  |  | DN20 | 75个 |  |
|  |  | DN50 | 32个 |  |
|  | 排气阀 | DN20 | 12个 |  |
|  | 消声止回阀 | DN65 | 15个 |  |
|  |  | DN100 | 台 |  |
|  |  | DN150 | 3台 |  |
|  |  | DN200 | 4台 |  |
|  |  | DN250 | 20台 |  |
|  |  | DN300 | 4台 |  |
|  | 对夹止回阀 | DN65 | 4台 |  |
|  |  | DN100 | 6台 |  |
| 开采井 | 潜水电泵 | YQSR250-75 | 1套 |  |
|  | 碳钢泵管 | 5mm*125mm*3000mm | 40根 |  |
|  | 热水电缆 | 35mm² | 390米 |  |
|  | 卧式管道泵 | Y180M-2 | 2台 |  |
|  |  | TYPEY80-2 | 2台 |  |
|  | 配电柜 |  | 2面 |  |
|  | 变频器 | SB61P-75 | 1台 |  |
|  |  | SB61P-22 | 1台 |  |
|  | 搪瓷水箱 | 2*1.5*2.5m | 1座 |  |
|  | 除砂器 | MQ-160 | 1台 |  |
|  | 蜗轮蝶阀 | DN100 | 1台 |  |
|  |  | DN150 | 1台 |  |
|  |  | DN200 | 7台 |  |
|  | 安全阀 | A47H-1.6 | 1台 |  |
|  | 对夹止回阀 | DN150 | 1台 |  |
| 回灌井 | 配电柜 |  | 2面 |  |
|  | 潜水电泵 | YQSR250-75 | 1套 |  |
|  | 碳钢泵管 | mm5*125mm*3000mm | 40根 |  |
|  | 热水电缆 | 35mm² | 390米 |  |
|  | 卧式管道泵 | Y180M-2 | 2台 |  |
|  |  | TYPEY80-2 | 2台 |  |
|  | 变频器 | SB61P-75 | 1台 |  |
|  |  | SB61P-22 | 1台 |  |
|  | 搪瓷水箱 | 2*1.5*2.5m | 1座 |  |
|  | 除砂器 | MQ-160 | 1台 |  |
|  | 涡轮蝶阀 | DN100 | 1台 |  |
|  |  | DN150 | 1台 |  |
|  |  | DN200 | 7台 |  |
|  | 安全阀 | A47H-1.6 | 1台 |  |
|  | 对夹止回阀 | DN150 | 1台 |  |
| 十号公寓中水 | 卧式管道泵 | Y160M11-2 | 2台 |  |
|  | 隔膜气压罐 | SQ-1010-11.3 | 1台 |  |
|  | 不锈钢水箱 | 2*2*2m | 1座 |  |
|  | 配电柜 | BCK-2-1.5 | 2台 |  |
|  | 蜗轮蝶阀 | DN100 | 6台 |  |
|  |  | DN125 | 4台 |  |
|  | 消声止回阀 | DN100 | 3台 |  |
| 十号公寓自来水 | 卧式管道泵 | Y160M11-2 | 2台 |  |
|  | 隔膜气压罐 | SQ-1010-11.3 | 1台 |  |
|  | 不锈钢水箱 | 3*2*2m | 1座 |  |
|  | 配电柜 | BCK-2-1.5 | 2面 |  |
|  | 蜗轮蝶阀 | DN100 | 6台 |  |
|  |  | DN125 | 4台 |  |
|  | 消声止回阀 | DN100 | 3台 |  |
| 十号公寓供暖 | 屏蔽泵 | SPG80-150 | 2台 |  |
|  | 阻断器 | ZD40 | 1台 |  |
|  | 高低区直连供暖控制柜 |  | 1面 |  |
|  | 蜗轮蝶阀 | DN100 | 6台 |  |
|  |  | DN125 | 4台 |  |
|  |  | DN150 | 6台 |  |
|  | 消声止回阀 | DN100 | 2台 |  |
| 十号公寓污水泵 | 污水泵 | WQ30-60-5.5 | 4台 |  |
|  | 配电箱 |  | 2面 |  |
|  | 蜗轮蝶阀 | DN100 | 10台 |  |
|  | 消声止回阀 | DN100 | 4台 |  |
| 九号公寓供暖 | 屏蔽泵 | SPG80-150 | 2台 |  |
|  | 阻断器 | ZD40 | 1台 |  |
|  | 高低区直连供暖控制柜 |  | 1面 |  |
|  | 蜗轮蝶阀 | DN100 | 6台 |  |
|  |  | DN125 | 4台 |  |
|  |  | DN150 | 6台 |  |
| 第二公共教学楼 | 手柄蝶阀 | DN65 | 27台 |  |
|  |  | DN80 | 9台 |  |
|  |  | DN100 | 9台 |  |
|  | 过滤器 | DN65 | 9台 |  |
|  |  | DN80 | 3台 |  |
|  |  | DN100 | 3台 |  |
|  | 手柄蝶阀 | DN50 | 54个 |  |
|  | 铜球阀 | DN20 | 1644个 |  |
|  | 铜过滤器 | DN20 | 822个 |  |
|  | 排气阀 | DN20 | 54个 |  |
|  | 风机盘管 | FP-102 | 385台 |  |
|  |  | FP-170 | 157台 |  |
|  |  | FP-238 | 280台 |  |
|  | 控制面板 |  | 822个 |  |
| 保障中心 | 蜗轮蝶阀 | DN125 | 3台 |  |
|  | 过滤器 | DN125 | 1台 |  |
|  | 手柄蝶阀 | DN50 | 18个 |  |
|  | 铜球阀 | DN20 | 18个 |  |
|  | 排气阀 | DN20 | 18个 |  |
|  | 室内空调风机 | AA1.8 | 18台 |  |
|  |  | DB3.6 | 88台 |  |
|  |  | DB5.4 | 22台 |  |
|  | 空调面板 |  | 128 |  |
| 大学生活动中心 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 8台 |  |
|  | 平衡阀 | DN200 | 4台 |  |
|  | 过滤器 | DN200 | 4台 |  |
|  | 铜球阀 | DN20 | 456个 |  |
|  | 排气阀 | DN20 | 34个 |  |
|  | 铜闸阀 | DN20 | 60个 |  |
|  | 风机盘管 | FP-102 | 211台 |  |
|  | 空调面板 |  | 211个 |  |
|  | 组合风柜 | ZKW25-8 | 1台 |  |
|  | 风道 | 1.2*1m | 6m |  |
|  |  | 0.8*0.8m | 90m |  |
| 电影院 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 4台 |  |
|  | 平衡阀 | DN200 | 1台 |  |
|  | 过滤器 | DN200 | 1台 |  |
|  | 组合风柜 | ZKW25-6 | 1台 |  |
|  |  | ZKW30-8 | 2台 |  |
|  | 风道 | 1.2*0.8m | 89m |  |
|  |  | 1.2*1.2m | 220m |  |
|  |  | 1.5*1.2m | 20m |  |
|  |  | 2*1.3m | 6m |  |
|  |  | 1.7*1.1m | 17m |  |
|  |  | 2*1m | 10m |  |
|  | 风机盘管 | FP-102 | 29台 |  |
|  | 空调面板 |  | 29个 |  |
|  | 手柄蝶阀 | DN100 | 6台 |  |
|  | 过滤器 | DN100 | 3个 |  |
|  | 铜球阀 | DN20 | 58个 |  |
|  | 过滤器 | DN20 | 29个 |  |
|  | 排气阀 | DN20 | 10个 |  |
|  | 铜闸阀 | DN20 | 26个 |  |
| 下沉广场 | 风机盘管 | FP238 | 4台 |  |
|  | 手柄蝶阀 | DN50 | 8个 |  |
|  | 铜球阀 | DN20 | 4个 |  |
|  | 排气阀 | DN20 | 4个 |  |
| 学术中心 | 手柄蝶阀 | DN65 | 4台 |  |
|  |  | DN80 | 3台 |  |
|  | 过滤器 | DN65 | 1个 |  |
|  | 组合风柜 | ZKW25-6 | 1台 |  |
|  | 风道 | 1.7*0.55m | 35m |  |
|  |  | 1.2*0.55m | 60m |  |
|  |  | 0.5*0.5m | 84m |  |
|  | 风机盘管 | FP-102 | 6台 |  |
|  |  | FP-170 | 3台 |  |
|  | 空调面板 |  | 9个 |  |
|  | 铜球阀 | DN20 | 18个 |  |
|  | 铜过滤器 | DN20 | 9个 |  |
|  | 排气阀 | DN20 | 6个 |  |
| 东苑第一餐厅 | 涡轮蝶阀 | DN200 | 7台 |  |
|  |  | DN150 | 7台 |  |
|  | 过滤器 | DN200 | 1台 |  |
|  |  | DN150 | 1台 |  |
|  | 吊顶风机 | WD-15 | 7台 |  |
|  | 风道 | 1.2*0.8 | 135m |  |
|  | 风机盘管 | FP-102 | 20台 |  |
|  | 空调面板 |  | 20个 |  |
|  | 卡盘风机 | FP-204XD-Y | 6台 |  |
|  | 空调面板 |  | 6个 |  |
|  | 铜球阀 | DN20 | 100个 |  |
|  | 过滤器 | DN20 | 50个 |  |
|  | 排气阀 | DN20 | 16个 |  |
|  | 集分水器 | 5回路 | 6套 |  |
|  |  | 6回路 | 2套 |  |
|  |  | 7回路 | 2套 |  |
|  |  | 8回路 | 2套 |  |
| 东苑第二餐厅 | 涡轮蝶阀 | DN200 | 7台 |  |
|  |  | DN150 | 7台 |  |
|  | 过滤器 | DN200 | 1台 |  |
|  |  | DN150 | 1台 |  |
|  | 吊顶风机 | WD-15 | 7台 |  |
|  | 风道 | 1.2*0.8 | 135m |  |
|  | 风机盘管 | FP-102 | 20台 |  |
|  | 空调面板 |  | 20个 |  |
|  | 卡盘风机 | FP-204XD-Y | 6个 |  |
|  | 空调面板 |  | 6个 |  |
|  | 铜球阀 | DN20 | 100个 |  |
|  | 过滤器 | DN20 | 50个 |  |
|  | 排气阀 | DN20 | 16个 |  |
|  | 集分水器 | 5回路 | 6套 |  |
|  |  | 6回路 | 2套 |  |
|  |  | 7回路 | 2套 |  |
|  |  | 8回路 | 2套 |  |
| 芳缘餐厅 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 3台 |  |
|  |  | DN100 | 6台 |  |
|  | 过滤器 | DN200 | 1台 |  |
|  | 组合风柜 | ZKW25-6 | 1台 |  |
|  | 风道 | 1.2*1m | 8m |  |
|  | 风道 | 0.8*0.8m | 96m |  |
|  | 手柄蝶阀 | DN80 | 3台 |  |
|  | 过滤器 | DN80 | 1台 |  |
|  | 风机盘管 | FP-102 | 21个 |  |
|  | 空调面板 |  | 21个 |  |
|  | 铜球阀 | DN20 | 42个 |  |
|  | 铜过滤器 | DN20 | 21个 |  |
| 兰缘餐厅 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 3台 |  |
|  |  | DN100 | 6台 |  |
|  | 过滤器 | DN200 | 1台 |  |
|  |  | DN80 | 2个 |  |
|  | 手柄蝶阀 | DN80 | 6个 |  |
|  | 组合风柜 | ZKW25-6 | 2台 |  |
|  | 风道 | 1.2*1m | 8m |  |
|  |  | 0.8*0.8m | 92m |  |
|  |  | 1.7*1m | 15m |  |
|  |  | 0.8*0.5m | 100m |  |
|  | 卡盘风机 | FD-204XD-Y | 12台 |  |
|  | 风机盘管 | FP-102 | 4台 |  |
|  | 空调面板 |  | 16个 |  |
|  | 铜球阀 | DN20 | 32个 |  |
|  | 铜过滤器 | DN20 | 16个 |  |
|  | 排气阀 | DN20 | 14个 |  |
| 综合服务楼 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 3台 |  |
|  | 过滤器 | DN200 | 1台 |  |
|  | 手柄蝶阀 | DN80 | 3个 |  |
|  | 过滤器 | DN80 | 1个 |  |
|  | 组合风柜 | ZKW25-6 | 1台 |  |
|  | 风道 | 1.2*1m | 8m |  |
|  |  | 0.8*0.8m | 65m |  |
|  | 卡盘风机 | FD-204XD-Y | 10台 |  |
|  | 风机盘管 | FP-102 | 16台 |  |
|  | 空调面板 |  | 26个 |  |
|  | 铜球阀 | DN20 | 52个 |  |
|  | 铜过滤器 | DN20 | 26个 |  |
|  | 排气阀 | DN20 | 14个 |  |
| 1-8号公寓 | 蜗轮蝶阀 | DN100 | 48台 |  |
|  | 过滤器 | DN100 | 16个 |  |
|  | 截止阀 | DN80 | 32个 |  |
|  | PPR球阀 | DN50 | 944个 |  |
|  |  | DN25 | 1888个 |  |
|  |  | DN20 | 1920个 |  |
|  | 集分水器 | 4回路 | 480套 |  |
|  |  | 3回路 | 464套 |  |
|  | 排气阀 | DN20 | 64个 |  |
|  | 铜球阀 | DN20 | 64个 |  |
| 9-10号公寓 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 8台 |  |
|  |  | DN150 | 8台 |  |
|  | 平衡阀 | DN200 | 2台 |  |
|  | 过滤器 | DN200 | 2台 |  |
|  | 铜球阀 | DN50 | 40个 |  |
|  |  | DN25 | 560个 |  |
|  |  | DN20 | 304个 |  |
|  | 铜过滤器 | DN20 | 140个 |  |
|  | 排气阀 | DN20 | 28个 |  |
|  | 集分水器 | 3回路 | 140套 |  |

- B区设备站具体需求

天津工业大学B区设备站负责

⒈我校西苑餐厅、西苑综合服务楼、第一公共教学楼56159㎡建筑物的供暖和制冷，共有末端风机盘管890台。

⒉文科学院供暖热源（不包含空调末端）。

合同期限：2021年2月18日至2021年12月31日（317天）

- 一、管辖范围

⒈B区设备站，含B区设备站空调机房，机房配电室，热水锅炉房；

⒉B区设备站管辖末端楼宇：西苑餐厅、第一公共教学楼、西苑综合服务楼；

⒊西苑学生公寓洗浴用水及生活饮用热水供应。

- 二、运行服务管理内容

㈠管辖范围内24小时能源运行管理要求；

⒈B区设备站内（含所管辖楼宇进户之间空调管线、洗浴用水管线、供水管线户外管网巡视），24小时运行值守，每班不能少于5名运行维修人员（不含站长，与A、C、D、E区设备站人员不能重叠）

⒉设置站长1名（与A、C、D、E区设备站人员不能重叠）；

⒊中标单位所派的运行人员、维修人员、巡视人员须持证上岗，所派站长须技能全面且具备充分的管理经验, 人员团队排班规范，确保服务质量。

㈡补充工作要求

⒈设备站内所需天然气费及电费由乙方承担。(不包括水费、蒸汽锅炉能源费及末端电耗)。

⒉管辖范围内开水房日常保养及强制性保养（设备数量按现场勘测的为准）；

⒊负责所管辖区域学生宿舍洗浴用水系统户外管网巡视,并协助相关部门对管辖楼宇外的供水管网进行排查。

⒋负责西苑食堂风道清洗及中央空调空气质量检测报告的办理；

- 三、报价要求

- ⒈设备站托管费用：包括人员费用、机组强保维护两次（列出保养的内容、数量、价格）、泵组保养两次（包括保养、维修及更换）、冷却塔保养一次（包括更换填料、电机、本体防水、除锈）、电气系统保养一次（包括保养及维修换件）、管线阀门养护一次（包括除锈刷洗、保温及阀门保养更换）、清洗（包括末端风机盘管每年药物清洗一次和站内设备管路清洗）及所需药剂（包括缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、软化水药剂等）、末端维修（管路维修及风机盘管、组空机组维修更换）、空气质量等检测费用、水质处理、行政办公、税费杂费等，分项列明。

- ⒉设备站内能耗费用(电费及燃气费)，并提供详细准确的能耗测算方式和预计能耗费用，其能耗费用须真实合理，能保证校方良好运行。

- 四、设备清单（仅供参考，以现场实际勘测为准）

| 设备 | 数量 | 设备参数 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直燃型溴化锂吸收式三用直燃机组 | 1台 | ⒈制冷要求： 制冷量≧4500KW，冷水流量≧571m³/h，冷却水流量≧242m³/h，最大燃气耗量≧619m³/h ⒉制热要求： 制热量≧5500KW，温水流量≧308m³/h，最大燃气耗量≧620m³/h ⒊含联网监控系统 | 1.冷水额定出口/入口温度：7/14℃ 2.冷却水额定出口/入口温度：37.5/32℃ 3.温水出口温度65℃ 4.冷水允许最低出口温度≧5℃ 5.制冷额定负荷cop值：≧1.2（含主机电耗） 制热额定负荷cop值：≧1.5（含主机电耗） 6.产品设计寿命：不低于30年 7.与设备站内现有热泵机组并机使用 |
| 一体化泵组 | 1套 | ⒈冷却水泵：2台 ⒉空调水泵：2台 ⒊卫生热水泵：2台 ⒋泵组管路（含软接头、过滤集箱、隔振器、冷热切换.止回箱（标准、空调）/止回集箱（单冷）、阀门）：1套 ⒌空调水止回阀：2个 ⒍空调水、冷却水、卫生热水流量计：各1个 ⒎自动水处理装置：1台 ⒏软水器：1套 ⒐空调补水系统（含2台补水泵，补水定压罐，补水水箱管道及阀门） ⒑集水器、分水器各1台 | ⒈冷却水泵：扬程≧16mH2O ⒉冷水水泵：扬程≧28mH2O ⒊冷却水泵：流量≧510m³/h ⒋冷水水泵：流量≧286m³/h ⒌含与主机联动系统 |
| 冷却塔 | 5台 | ⒈冷却能力：2018500kcal/h ⒉处理水量：300m3/h ⒊冷却温差：5℃ ⒋外气湿球温度：28℃ ⒌功率：7.5kw |  |
| 板式换热器 | 2台 | ⒈设计/试验压力：1.6/2.1MPa ⒉设计温度：60℃ ⒊受热面积：14.9㎡ ⒋流程组合：冷侧1X17+0X0 热侧1X17+0X0 |  |
| 卫生热水系统附属设备 | 1套 | ⒈1.90吨水箱1个 ⒉30吨水箱2个 ⒊卫生热水换热泵3台 ⒋卫热管路（含软接头、隔振器、若干阀门） ⒌卫生热水供水泵4台 | ⒈额定电流：6A ⒉额定功率：2.2KW ⒊额定电压：380V ⒋扬程：10m |
| 直燃型溴化锂吸收式双工况热泵机组 | 1台 | *1.制冷要求： 制冷量≥4000kW，冷水流量≥429 m3/h，冷却水流量≥709 m3/h，最大燃气耗量≤246 m3/h *2.制热要求： 制热量≥4200kW，低温水流量378 m3/h，中温水流量372 m3/h，最大燃气耗量≤245 m3/h *3.含联网监控系统 | 1.冷水额定出口/入口温度：7/14℃ 2.冷却水额定出口/入口温度：37/30℃ 3.中温水额定出口/入口温度：60/45℃ 4.低温水额定出口/入口温度：9/13℃ 5.冷水/低温水允许最低出口温度：5℃ 6.中温水允许最高出口温度：95℃ *7.额定制冷制热排烟温度≤80℃ *8.制冷额定负荷COP值：≥1.42（含主机电耗） 制热额定负荷COP值：≥1.7（含主机电耗） *9.产品设计寿命：不低于30年 *10.与设备站内现有直燃机组并机使用 |
| *一体化泵组 | 1套 | 1.冷却水泵（中温水泵）：2台 2.冷水水泵（低温水泵）：2台 3.低温水二次泵：2台 4.泵组管路{含软接头、过滤集箱、隔振器、冷热切换止回集箱（标准、空调）/止回集箱（单冷）、阀门}：1套 5.排水电动阀：1个 6. 空调水止回阀：2个 7.空调水、冷却水、卫生热水流量计：各1个 8.自动水处理装置：1台 9. 软水器：1套 | 1.冷却水泵：扬程≥16 mH2O 2.冷水水泵：扬程≥28 mH2O 3.低温水二次泵：扬程≥16 mH2O 4.含与主机联动控制系统 |
| 开水锅炉 | 2台 | 锅炉型号： CLHS0583-100/20 | 额定热功率：0.583MW 容水量：1.45T 额定进出水温：100/20℃ 燃料消耗量：62.6Kg/h 锅炉热效率：＞88% |

- C区设备站具体需求

C区设备站负责我校西苑7幢学生宿舍、北苑5幢学生宿舍的供暖（供暖面积约14.7万平方米）、C区学生生活用水及C区、西苑二次供水工作，站内设备见明细。

合同期限：2021年5月12日至2021年12月31日（234天）

- 一、管辖范围

⒈C区设备站，含C区设备站机房，机房配电室；

⒉北苑5#学生宿舍地下室中水泵房，北苑5#学生宿舍地下室生活水泵房；

⒊西苑食堂地下室中水泵房，西苑食堂地下室生活水泵房；西苑公寓换热站；

⒋C区设备站供暖末端楼宇：西苑2#—8#学生公寓、北苑1#—5#学生公寓；

⒌负责北苑学生宿舍洗浴用水及生活饮用热水供应。

- 三、运行服务管理内容

㈠管辖范围内24小时能源运行管理要求；

⒈C区设备站（含西苑、北苑二次供水系统运行管理及供暖管线、北苑洗浴用水管线户外管网24小时巡视）学生生活用水系统运行管理及24小时运行值守，每班不少于4名运行维修人员（含站长，与A、B、D、E区设备站人员不能重叠）；

⒉中标单位所派的运行人员、维修人员、巡视人员须持证上岗，所派站长须技能全面且具备充分的管理经验, 人员团队排班规范，确保服务质量。

㈡补充工作要求

⒈管辖范围开水房的日常保养及强制性保养（设备数量按现场勘测的为准）；

⒉负责所管辖末端楼宇学生宿舍洗浴用水系统户外管网巡视,并协助相关部门对管辖楼宇外的供水管网进行排查；

⒊设备站所服务的末端楼宇采暖设施及管道阀门的维修、保养；

⒋负责管理范围内二次加压水箱清洗及卫生合格证办理（每年两次）；

- 三、报价要求

- 设备站托管费用：包括人员费用、机组强保维护一次（列出保养的内容、数量、价格）、泵组保养两次（包括保养、维修及更换）、电气系统保养一次（包括保养及维修换件）、管线阀门养护一次（包括除锈刷洗、保温及阀门保养更换）、清洗（包括末端暖气片及地暖清洗和站内设备管路清洗）及所需药剂（包括缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、软化水药剂等）、末端管路维修、行政办公、税费杂费等，分项列明。

- 四、设备清单（仅供参考，以现场实际勘测为准）

| 位置 |  | 名称 |  | 数量 | 型号 | 容积 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C区开水房 | 泵房 | 双电源箱 |  | 1台 | ATSX |  |  |
|  |  | 计量表箱(低压配电箱) |  | 1台 | PKT |  |  |
|  |  | 电器控制柜 |  | 1台 | RBK-1.5/2B+0.37/2B+0.18/2B |  |  |
|  |  |  |  | 1台 | RBK-1.5/2B+1.1/2B |  |  |
|  |  | 膨胀水箱 |  | 3台 |  | 135kg |  |
|  |  |  |  | 1台 |  | 210kg |  |
|  |  | 循环泵 |  | 2台 | RBR50-100I |  |  |
|  |  |  |  | 2台 | RBR20-100 |  |  |
|  |  |  |  | 2台 | RBR15-80 |  |  |
|  |  |  |  | 2台 | RBR50-100IA |  |  |
|  |  |  |  | 2台 | RBR65-100 |  |  |
|  | 开水房 | 开水炉（方块锅炉） |  | 3台 | FK-2000 |  |  |
|  |  | 燃气热水炉 |  | 2台 | DW-1480T |  |  |
|  |  |  |  | 2台 | DW1210T |  |  |
|  |  | 盘管交换罐 |  | 1台 | SFPL2000-10-10-10 |  |  |
|  |  |  |  | 1台 | CFPL-1800-8-1.0-1.6 |  |  |
|  |  |  |  | 1台 | CFPL1000-1.5-1.0-1.0 |  |  |
|  |  | 温度控制箱 |  | 3台 |  |  |  |
|  |  | 软化水设备 |  | 1套 |  |  |  |
|  |  | 天然气智能气体流量计 |  | 1套 | JLQ-Z-A-250A |  |  |
| 西苑食堂地下室 | 泵房 | 电源箱 | 电控箱 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 计量箱 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 双电流控制箱 | 1台 | A1030B |  |  |
|  |  | 电控柜 |  | 4台 | BGS |  |  |
|  |  | 循环泵 |  | 14台 | 80D1×3 |  |  |
|  |  | 溴氧消毒机柜 |  | 2台 | KT-30G |  |  |
|  |  |  |  | 2台 | KT-40G |  |  |
|  |  | 不锈钢水箱 |  | 2台 |  | 35m3 |  |
|  |  |  |  | 2台 |  | 45m3 |  |
|  |  | 排污潜水泵 |  | 2台 |  |  |  |
| 西苑供热站（食堂地下室） | 板式交换机房 | 电源箱 |  | 1台 | JADYX |  |  |
|  |  | 电器控制箱 |  | 1台 | PXF200/35 |  |  |
|  |  | 板式热交换控制柜 |  | 2台 | B1C-37SL-6 1.0111 |  |  |
|  |  | 板式热交换器 | 板式换热器 | 1台 | TS41-IS16-99-TMI51-L1QUD |  |  |
|  |  |  | 板式换热器 | 1台 | TS4HS16-99-TM151-110UD |  |  |
|  |  |  | 板式换热器 | 1台 | TS621S16-105 |  |  |
|  |  | 循环泵 | 板式加热循环泵 | 1台 | TP100-310/2 |  |  |
|  |  |  | 板式换热循环泵 | 2台 | TP100-310/2 |  |  |
|  |  | 补水泵 | 板式换热补水泵 | 1台 | CR5-9 A-A-A-E-HQQE |  |  |
|  |  |  | 板式换热补水泵 | 1台 | CR5-9 |  |  |
|  |  | 换热系统补水箱 |  | 1台 |  |  | 3×2×2.5 |
|  |  | 除污器 |  |  | KC250 |  |  |
| C 区地下室泵房 | 生活水箱609# | 电源控制箱 | 双电源箱 | 1台 | ATSX |  |  |
|  |  |  | KQK型电控柜 | 1台 | KQK/T-3HN-11 |  |  |
|  |  | 生活水水箱 |  | 2台 |  |  | 3×2×2.5 |
|  |  | 稳压罐（隔膜气压罐） |  | 1台 | 11-10-34 | 1.25m3 |  |
|  |  | 水箱自洁消毒器 |  | 2台 | HB-S-A |  |  |
|  |  | 循环水泵 | 泵电机 | 3台 | Y2-160M1-2 |  |  |
|  |  |  | 立式单级离心泵 | 3台 | KQL65/235-11/2 |  |  |
|  |  | 液位控制器 |  | 2台 |  |  |  |
|  | 中水间5# | 电源控制箱 |  | 2台 | KQK/T-3HN-7.5 |  |  |
|  |  | 中水箱 |  | 2台 |  |  | 3×2×2.5 |
|  |  | 稳压罐 | 隔膜罐 | 1台 |  | 1.3m3 |  |
|  |  | 多级循环泵 | 泵电机 | 1台 | Y2-3252-2 |  |  |
|  |  |  | 泵电机 | 2台 | Y2-3252-3 |  |  |
|  |  |  | 多级离心泵 | 3台 | KQDP50-16S*7 |  |  |
|  |  | 液位控制器 |  | 2台 |  |  |  |
|  |  | 自洁消毒器 |  | 2台 | HB-5A |  |  |
|  | 排水 | 电源控制箱 |  | 1台 | KQK/T-2HB-1.5 |  |  |
|  |  | 排污潜水泵 |  | 2台 |  |  |  |
|  | 外网供热405# | 低压配电箱 | 双电源箱 | 1台 | ATSX |  |  |
|  |  |  | 交流低压配电间 | 1台 |  |  |  |
|  |  | 板式控制柜显示屏（高低区各一台） |  | 2台 |  |  |  |
|  |  | 循环泵（高低区各一台） |  | 2台 | TP100-310/2 |  |  |
|  |  | 板式换热器（低区） |  | 2台 | LSL2-114 |  |  |
|  |  | 补水泵（低区） |  |  |  |  |  |
|  |  | 板式换热器（高区） |  | 2台 | LSL2-113 |  |  |
|  |  | 补水泵（高区） |  | 2台 |  |  |  |
|  |  | 补水箱 |  | 1台 |  |  | 1.5×1.5×2 |
|  |  | 管道除污器 |  | 1台 | KC150 |  |  |
|  | 排风机房709# | 双电源箱 |  | 1台 | ATSX |  |  |
|  |  | 电控箱 |  | 1台 | X2S-Ⅲ |  |  |
|  |  | 低噪音柜式离心风机 |  | 1台 | HTFC-12S-A |  |  |
|  |  | 电机 |  |  | YD20-6/4 |  |  |

- D区设备站具体需求

天津工业大学D区设备站（含体育馆站）负责我校15栋建筑冬季供暖及夏季制冷（供暖面积299158.55㎡，制冷面积291052.55㎡），共有风机盘管7734台。

对应地热井每年开采量为30万m3。

合同期限：2021年2月18日至2021年12月31日（317天）

- 一、管辖范围

⒈D区设备站机房，含D区设备站空调机房，机房配电室，D区设备站地下室中水、生活水泵房，燃气锅炉房以及地热井泵房；

⒉风雨馆太阳能机房及风雨馆楼顶太阳能系统；

⒊体育馆机房，含体育馆空调机房，体育馆机房配电室，体育馆2个新风机房，游泳馆1个新风机房，游泳馆地下室水处理间太阳能、热泵部分；

⒋宾馆地下室机房，含太阳能热水机房，宾馆地下室中水、生活水泵房及科研中心楼顶太阳能系统；

⒌D区设备站末端服务楼宇：实训中心楼、科研中心楼、行政中心楼（含会议中心、国际教育学院）、工大宾馆、纺织学院、材料科学与工程学院、环境与化工工程学院、艺术与服装学院、图书馆、机械工程学院、电气工程与自动化学院、电子与信息工程学院、体育馆、游泳馆、风雨操场。

- 二、运行服务管理内容

㈠管辖范围内24小时能源运行管理要求

⒈D区设备站内（含所管辖楼宇进户之间空调管线、供水管线户外管网定时巡视），每班不能少于8名运行维修人员（不含站长，与A、B、C、E区设备站人员不能重叠）；

⒉体育馆设备站，每班不能少于1名运行维修人员（不含站长，与A、B、C、E区设备站人员不能重叠）；

⒊工大宾馆地下室，每班不能少于1名运行维修人员（不含站长，与A、B、C、E区设备站人员不能重叠）；

⒋设置站长1名（与A、B、C、E区设备站人员不能重叠）；

⒌中标单位所派的运行人员、维修人员、巡视人员须持证上岗，所派站长须技能全面且具备充分的管理经验, 人员团队排班规范，确保服务质量。

㈡补充工作要求

备⒈⒈管辖范围内地热泵站的日常保养及强制性保养（设备数量按现场勘测的为准）；

⒉负责管理范围内二次加压水箱清洗及卫生合格证办理（每年两次）；

⒊负责体育馆、游泳馆、工大宾馆的风道清洗及中央空调空气质量检测报告的办理；

- 三、报价要求

- 设备站托管费用：包括人员费用、机组强保维护两次（列出保养的内容、数量、价格）、地热井保养两次（包括：提井、保养地热井泵，更换地热井泵、电缆和泵管）、泵组保养两次（包括保养、维修及更换）、冷却塔保养一次（包括更换填料、电机、本体防水、除锈）、电气系统保养一次（包括保养及维修换件）、管线阀门养护一次（包括除锈刷洗、保温及阀门保养更换）、清洗（包括末端风机盘管每年药物清洗一次和站内设备管路清洗）及所需药剂（包括缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、软化水药剂等）、末端维修（管路维修及风机盘管、组空机组、水空调维修更换）、二次加压水箱清洗及卫生合格证办理每年两次、空气质量等检测费用、水质处理、行政办公、税费杂费等，分项列明。

- 四、设备清单（仅供参考，以现场实际勘测为准）

天津工业大学D区设备站设备清单（仅供参考，以现场实际勘测为准）

| 序号 | 项目 | 总量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备站运行及维护 | 4 | 项 |
| 2 | 风机盘管清洗 | 7734 | 个 |
| 3 | 末端维修 | 298035 | ㎡ |
| 4 | D区设备站保洁 | 4000 | ㎡ |
| 5 | 液晶面板 | 6063 | 个 |
| 6 | 旋钮面板 |  | 个 |
| 7 | 电机 | 8507 | 台 |
| 8 | 风机盘管 | 7734 | 套 |

- D区设备站机房及管辖区域末端设备设施清单（仅供参考，以现场实际勘测为准）

| 序号 | 项目 | 型号 |  | 总量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔 | 900m³/h |  | 3 | 台 |  |
| 2 | 冷却塔维修 | 525m³/h |  | 2 | 台 |  |
| 3 | 离心单冷机组 | CVHG1100-89Y294G，制冷量4200KW，功率688KW |  | 3 | 台 |  |
| 4 | 地源热泵机组 | CVHG780-89Y294D，名义冷量：3200KW，功率：585KW |  | 2 | 台 |  |
| 5 | 水源热泵机组 | G10E00745，冷量：2350KW，功率：427KW |  | 2 | 台 |  |
| 6 | 锅炉侧循环水泵 | SJL125─160B，功率15KW |  | 3 | 台 |  |
| 7 | 地热井一级板式换热器循环泵 | ELD250M-4 |  | 2 | 台 |  |
| 8 | 地热井二级板式换热器循环泵 | QPG200─260(1)A |  | 2 | 台 |  |
| 9 | 锅炉板式换热器侧循环水泵 | MMG250M-2-60FF500-E2，55KW |  | 3 | 台 |  |
| 10 | 屏蔽水泵 | 75KW |  | 9 | 台 |  |
| 11 | 屏蔽水泵 | 90KW |  | 12 | 台 |  |
| 12 | 屏蔽水泵 | 55KW |  | 3 | 台 |  |
| 13 | 屏蔽水泵 | 110KW |  | 3 | 台 |  |
| 14 | 机房内手动阀门 | 对夹蝶阀 |  | 188 | 个 |  |
| 15 | 机房内电动动阀门 | 电动蝶阀 |  | 42 | 个 |  |
| 16 | 机房内止回阀 | 法兰 |  | 40 | 个 |  |
| 17 | 三通阀 | DN200 |  | 1 | 个 |  |
| 18 | 脱气系统 |  |  | 10 | 套 |  |
| 19 | 水处理系统 |  |  | 2 | 套 |  |
| 20 | 自控系统 |  |  | 1 | 套 |  |
| 21 | 配电系统 |  |  | 1 | 套 |  |
| 22 | 水箱维修 | 1000*3000*2500 |  | 2 | 座 |  |
| 23 | 生活水箱清洗及检测 | 1000*3000*2500 |  | 2 | 座 |  |
| 24 | 生活水供水泵 | 功率2.2KW，扬程61.2m，流量5.8m³/h |  | 3 | 台 |  |
| 25 | 生活水供水泵 | 功率5.5KW，扬程58m，流量21m³/h |  | 3 | 台 |  |
| 26 | 中水水箱维修 | 4000*3000*2500 |  | 2 | 座 |  |
| 27 | 中水供水泵 | 功率5.5KW，扬程58m，流量21m³/h |  | 4 | 台 |  |
| 28 | 隔膜式气压罐 | 2.5m³ |  | 2 | 台 |  |
| 29 | 配电系统 |  |  | 2 | 套 |  |
| 30 | D区设备站锅炉维护保养 | 制热功率2.9MW |  | 2 | 台 |  |
| 31 | 锅炉板式换热器 | 换热器换热面积：45.88㎡ |  | 3 | 台 |  |
| 32 | 燃气热水循环泵 | Y2-801-2，功率0.75KW，扬程10m，流量11m³/h |  | 2 | 台 |  |
| - 地热井及其配套设备设备设施清单（仅供参考，以现场实际勘测为准） 序号; 项目; 型号; 总量; 单位. 1; 地热井泵维修; 天津甘泉，功率90KW; 2; 套. 2; 地热井管; DN125; 55; 根. 3; 石棉管垫; DN125; 56; 个. 4; 热水机组配套件; 标准; 1; 套. 5; 软启动柜; GQRK-10型-90Kw; 1; 台. 6; 耐热潜水电缆; 50 mm2; 540; 米. 7; 地热井一次板式换热器; 换热面积：82.28㎡ 材质：SMO254; 2; 台. 8; 旋流除砂器; DN200; 1; 台. 9; 地热井二次板式换热器; 换热器换热面积：82.28㎡; 1; 套. 10; 地热井机房内管线; 1; 套. 11; 控制系统; 1; 套. - 体育馆机房项目设备设施清单（仅供参考，以现场实际勘测为准） |
| 序号 | 项目 |  | 型号 | 总量 | 单位 |  |
| 1 | 螺杆热泵机组 |  | RTHDE3G2G1，制冷量：1480.6KW，输入功率：248.9KW | 2 | 台 |  |
| 2 | 离心热泵机组 |  | 机组制冷量：2550KW，额定功率575KW | 1 | 台 |  |
| 3 | 螺杆系统循环泵 |  | 45KW，ELF225M-4 | 6 | 台 |  |
| 4 | 离心系统循环泵 |  | 55KW，ELF250M-4 | 6 | 台 |  |
| 5 | 手动阀门 |  | 对夹蝶阀 | 104 | 个 |  |
| 6 | 电动阀门 |  | 对夹电动蝶阀 | 40 | 个 |  |
| 7 | 止回阀 |  | 法兰止回阀 | 12 | 个 |  |
| 8 | 自控系统 |  |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 配电系统 |  |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 组合式新风机组 |  | 30KW | 8 | 台 |  |
| 11 | 体育馆组合式新风机过滤网 |  | 新风过滤网，600*800 | 110 | 台 |  |
| 12 | 游泳馆组合式新风机过滤网 |  | 新风过滤网，600*400 | 38 | 台 |  |
| 13 | 体育馆风道 |  |  | 4491.26 | ㎡ |  |
| 14 | 游泳馆风道 |  |  | 5064.26 | ㎡ |  |
| 15 | 淋浴板式换热器 |  | 换热量600KW | 1 | 台 |  |
| 16 | 空调新风循环泵 |  | 1.1KW | 2 | 台 |  |
| 17 | 淋浴循环泵 |  | 1.5KW | 2 | 台 |  |
| 18 | 新风板式换热器 |  | 换热面积31.3㎡ | 1 | 台 |  |
| 19 | 板式换热器循环泵 |  | 4KW | 1 | 台 |  |
| 20 | 泳池板式换热器 |  | 换热面积为18㎡ | 3 | 台 |  |

- 风雨馆太阳能机房设备设施清单（仅供参考，以现场实际勘测为准）

| 序号 | 项目 | 型号 | 总量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能真空管 | 1600*Ø58， | 13500 | 根 |
| 2 | 末端负荷泵 | Y2-200L-4G，功率30KW | 2 | 台 |
| 3 | 地热井加热循环泵 | Y2-180M-4，功率18.5KW | 2 | 台 |
| 4 | 水箱维修 | 6000*2500*7000 | 1 | 座 |
| 5 | 地热井加热板式换热器 | 换热面积24.1㎡ | 1 | 台 |
| 6 | 控制部分 |  | 1 | 套 |

- 宾馆地下室中水和生活水泵房设备清洗及维修工作清单（仅供参考，以现场实际勘测为准）

| 序号 | 项目 | 型号 | 总量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活水箱维修 | 3000*3000*2000 | 2 | 座 |
| 2 | 生活水箱清洗及检测 | 1000*3000*2500 | 2 | 座 |
| 3 | 生活水供水泵 | Y2-132S2-2，功率7.5KW，电流15A，流量16m³/h，扬程82m | 3 | 台 |
| 4 | 中水水箱维修 | 2000*2000*2000 | 1 | 座 |
| 5 | 中水供水泵 | 40LG18-20×3，功率5.5KW，流量12m³/h，扬程66m | 3 | 台 |
| 6 | 定压罐 | 容积1.36m³，主体材料Q345R， | 2 | 台 |
| 7 | 配电系统 |  | 2 | 套 |
| 8 | 宾馆锅炉维护保养 | 换热量：93KW | 5 | 台 |
| 9 | 太阳能管 | 1500*Ø58 | 5600 | 根 |
| 10 | 回水阻断器 |  | 2 | 台 |
| 11 | 水箱维修 | 3000*4000*2500 | 2 | 座 |
| 12 | 低区热水循环泵 | Y2-1001-2，3KW | 2 | 台 |
| 13 | 高区热水循环泵 | 11KW，Y2 160M-2 | 3 | 台 |
| 14 | 太阳能循环泵 | Y2-132S2-2，功率7.5KW，流量35m³/h，扬程35m | 3 | 台 |
| 15 | 空调加压泵 | 流量45m³/h，扬程50m³ | 3 | 台 |
| 16 | 控制系统 |  | 1 | 套 |

- 各类型的阀门维保工作清单（仅供参考，以现场实际勘测为准）

| 序号 | 项目 | 型号 | 总量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调入户电动阀门 | 对夹电动蝶阀 | 29 | 个 |
| 2 | 空调入户阀门 | 对夹手柄蝶阀和对夹涡轮蝶阀 | 154 | 个 |
| 3 | 地埋管阀门 | DN150法兰球阀 | 60 | 个 |

- 风道清洗及检测工作清单（仅供参考，以现场实际勘测为准）

| 序号 | 项目 | 型号 | 总量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宾馆、各教学楼新风机风道 |  | 3804 | ㎡ |

- E区设备站具体需求

E区设备站负责我校西苑学院建筑冬季供暖及夏季制冷（供暖供冷面积65258.74㎡），共有风机盘管1388台。

合同期限：2021年2月18日至2021年12月31日（317天）

- 一、管辖范围

E区设备站，含E区设备站空调机房，机房配电室；

设备站管辖范围：数学科学学院、物理科学与技术学院、法学院、知识产权学院、人文学院、生命科学学院、马克思主义学院、经济与管理学院

- 二、运行服务管理内容

- 管辖范围内24小时能源运行管理要求；

⒈E区设备站内24小时运行值守，每班不能少于1名运行人员及2名维修人员（含站长，与A、B、C、D区设备站人员不能重叠）

⒉中标单位所派的运行人员、维修人员、巡视人员须持证上岗，所派站长须技能全面且具备充分的管理经验, 人员团队排班规范，确保服务质量。

三、维修项目

⒈2022年5月1日前须按设备厂家标准完成机组大修，确保空调机组工作正常，性能达标。维修过程不得影响学校能源正常供应，否则承担全部费用和责任。

- 四、报价要求

⒈设备站机组大修费用，分项列明。

- ⒉设备站托管费用：包括人员费用、机组强保维护一次（列出保养的内容、数量、价格）、泵组保养两次（包括保养、维修及更换）、冷却塔保养一次（包括更换填料、电机、本体防水、除锈）、电气系统保养一次（包括保养及维修换件）、管线阀门养护一次（包括除锈刷洗、保温及阀门保养更换）、清洗（包括末端风机盘管每年药物清洗一次和站内设备管路清洗）及所需药剂（包括缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、软化水药剂等）、末端维修（管路维修及风机盘管维修更换）、空气质量等检测费用、水质处理、行政办公、税费杂费等，分项列明。

- 五、设备清单（仅供参考，以现场实际勘测为准）

天津工业大学E区设备站机房主要设备明细（仅供参考，以现场实际勘测为准）

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 约克冷水机组 | YKKJKKH95CTF制冷量3340KW | 2台 |
| 循环泵（供冷、采暖用） | KLW200-400K-75KW | 5台 |
| 补水泵（制冷使用） | KL40-200KR-3KW | 2台 |
| 补水泵（供暖使用） | CR15-04-4KW | 1台 |
| 冷却水循环泵 | KL300-400K-110KW | 3台 |
| 循环泵（供暖换热用） | KLW100-200K-22KW | 3台 |
| 潜污泵（污水处理用） | 扬程15M、电功率4KW | 3台 |
| 低噪声冷却塔 | 400 m3/h | 6台 |

天津工业大学E区设备站机房附属设备明细（仅供参考，以现场实际勘测为准）

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 配电柜（动力供电用） | K#-1、K#-2、K#-3、k#-4、k#-5、K#-6、K#-7 | 7组 |
| 定压补水装置 | 配套供暖、制冷使用 | 2套 |
| 自动排气装置 | 配套管道使用 | 6套 |
| 冷却塔配电箱 | 配套冷却塔使用 | 7台 |
| 双法兰涡轮蝶阀 | DN450 | 7台 |
| 双法兰涡轮蝶阀 | DN350 | 6台 |
| 双法兰涡轮蝶阀 | DN300 | 9台 |
| 双法兰涡轮蝶阀 | DN100 | 14台 |
| 涡轮蝶阀 | DN400 | 10台 |
| 涡轮蝶阀 | DN350 | 18台 |
| 涡轮蝶阀 | DN150 | 18台 |
| 涡轮蝶阀 | DN100 | 22台 |
| 蝶阀 | DN50 | 28台 |
| 焊接球阀 | DN200 | 2台 |
| 焊接球阀 | DN150 | 4台 |
| 双法兰球阀 | DN50 | 4台 |
| 闸阀 | DN300 | 2个 |
| 单向阀 | DN350 | 5台 |
| 单向阀 | DN300 | 7台 |
| 单向阀 | DN200 | 2台 |
| 单向阀 | DN150 | 2台 |
| 软连接 | DN350 | 5台 |
| 软连接 | DN300 | 7台 |
| 软连接 | DN200 | 2台 |
| 软连接 | DN150 | 2台 |
| 过滤器 | DN400 | 3台 |
| 过滤器 | DN350 | 1台 |
| 过滤器 | DN300 | 3台 |
| 过滤器 | DN50 | 2台 |
| 综合水处理器 | 配套管道使用 | 4台 |
| 二次网管道水处理器 | 配套管道使用 | 1台 |
| 水箱 | 10m³ | 1座 |
| 液位浮球阀 |  | 1套 |