天津工业大学变电站委托管理招标需求

一、招标内容

目前，我校共有29座变电站为学校提供电力保障（35KV变电站1座，开闭站2座，开闭所1座，10KV变电站16座，10KV箱式变电站8座、河东校区箱式变电站1座）及河东校区市政供暖设备站。现对天津工业大学变电站托管服务项目进行招标，以保证校区内用电的正常运行。

委托管理期限：2年

本项目不接受联合体投标并不得分包转包。

二、资质要求

⒈投标人须具备营业执照或事业单位法定代表人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法定代表人登记证书或基金会法定代表人登记证书

⒉投标人须由法定代表人或其委托代理人参加开标仪式，投标人若为法定代表人投标，须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；投标人若为被授权人投标，须提供法定代表人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件

⒊经会计师事务所出具的2020年度审计报告或开标前1个月以内银行出具的资信证明

⒋投标人须提供2021年5-9月份任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的资金保障记录

⒌投标人须提供输变电工程专业承包三级及以上资质和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质

⒍投标人须提供建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质

⒎投标人具有承装（修、试）电力设施许可证四级或以上资质

⒏投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）

⒐根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

三、托管内容及要求

招标人委托中标人运行维护管理的资产范围为 35KV变电站、10KV变电站内相关的变配电设施及高压电缆和变电站至各楼宇配电间总闸上口间的低压电缆。上述资产在本招标中统称为“目标资产”，目标资产的具体情况按现场勘测的为准。中标人应按照招标人关于目标资产运行管理有关规定，做好目标资产的日常维护管理、日常巡视、事故处理等工作，及时处理委托设备的运行问题，确保目标资产安全可靠运行，保证受托资产完好，并做好安全保卫及搞好环境卫生等日常工作。本变电站运行管理的模式采用每班两人，四班三倒制的值班模式。

具体管理内容如下：

- 管辖范围内的电力运行管理及24小时值班；

⒈按照电力部门相关要求，派驻具有高低压电工证人员对35KV变电站进行24小时值守工作，每班值守人员不得少于2人（不含主管）。

⒉派驻具有高低压电工证人员对监控室进行24小时值守工作，每班值守人员不得少于2人（不含主管）。

⒊派驻具有高低压电工证人员对10KV变电站进行24小时巡视工作，每班值守人员不得少于2人（不含主管）。

⒋供暖期间对河东校区市政供暖设备站进行24小时值守，每班不能少于1名运行维修人员

⒌派驻具有高低压电工证人员对河东校区10KV箱式变电站进行24小时巡视工作。

⒍变电站运行维护采用“智能运维+人员值守”的模式，即运用先进的智能管理系统和技术装备，使变电站具备“四遥”功能（即遥控、遥测、遥信、遥视），满足电力智能运维的条件。

㈡工作要求

1、派出人员定期现场巡检，巡视项目包括设备负载、温度、噪音等，同时填写巡视记录表。

2、规范设备编号：对变电站电气设备编号进行调度命名规范，实现设备的双重编号，具备调度下令、操作票填写的条件。

3、根据运维范围编制巡视记录表，并每周进行现场巡视，巡视项目包括设备负载、温度、噪音等，同时填写巡视记录。巡视日期根据乙方巡检计划安排，并在巡检前提前通知甲方，乙方巡视后，应联系甲方在巡视记录中签字确认。特殊巡视、夜巡、恶劣天气加强巡视。

4、缺陷查找：发现设备缺陷后，按重要等级进行分类，纳入缺陷管理，并给甲方提交缺陷处理单。

5、负责变压器电压调整，保证正常供电。

6、调度业务联系：根据《电网调度规程》、《调度协议》，与电网调度进行业务联系，根据停（带）电检修计划，向调度提出停电检修申请票、方式调整申请，按照调度术语接受、复诵、执行及回复调度命令，汇报现场情况、回答调度询问，按照调度要求上报数据及报表，配合调度进行联合反事故演习等。

7、电力营销部门联系：服从电力检查部门相关约定。

8、倒闸操作：分解调度下达的操作命令，填写变电站倒闸操作票，并在监护下执行高压一次设备倒闸操作，如拉合开关、刀闸，推入拉出小车，封挂、 拆除接地线、短路线，转移负荷、合解环操作等。

9、继电保护及安全自动装置投退：投入、退出继电保护及安全自动装置，核对保护定值。

10、停（带）电检修工作许可：按照《电力工作安全规程》，对停（带）电设备做安全措施，并许可运维范围内第一种和第二种工作票；工作完成后，拆除地线短路线，检查是否具备送电条件，填写检修记录。

11、红外热成像成像检测：用红外热成像仪像设备检测设备发热器情况，从而判断设备的运行状态，每年两次，费用由乙方承担。

12、投标方需具备天津市电力公司电力设备交接试验规程需要进行的各项试验的资质（包括预防性试验、油质检验及试验、设备检修后的试验、交接试验等），每年对35KV变电站、每两年对10KV变电站进行预防性试验，并向招标方提供试验记录、试验报告，费用由乙方承担。

13、事故预想及反事故演习：编制预想事故，不定期组织运维人员进行反事故演习、参与专业培训，以及并对值班人员不定期考问。反事故演习过程和考问情况均应如实记录。

14、变电站基础资料整理：由技术员负责组织整理维护一次设备参数、运行定额、继电保护配置及安全自动装置配置、变电站运行规程等。

15、遇有学校重大活动、会议等，应采取相应措施，提供保电服务，确保不间断供电。同时每年免费提供两次发电车保电服务。

16、故障判定：根据故障现象分析、判断并查找故障点。

17、故障隔离：发现故障点后，对故障点进行停电并隔离，并确保故障点与带电设备有明显断开点，防止故障扩大，同时做好停电安全措施。

18、故障处理：检查设备情况，如现场具备处理条件的则立即处理，不能处理的则进行报告，等待进一步处理。

19、抢修施工及设备更换：提供7×24小时电力故障抢修服务，故障处理需要施工或更换设备的，派出施工人员进行施工，并更换故障设备。各单件设备材料费在20000元及以下（含20000元）的由乙方承担，单件设备材料费超过20000元的由甲方承担，维修人工费用均为乙方承担，更换配件需与原配件品质相当。

20、故障恢复：故障处理完毕后，验收检查合格后，恢复送电。

21、备品备件：提供常用备品备件。

22、变电站内所有设备常规检修及定修（即大、小修以外的检修）、维护保养、故障及异常处理、缺陷消除，并有详细和符合实际的设备台账、缺陷台账、记录、报告。

23、变电站继电保护装置、自动化装置、中央信号装置、直流系统、通讯及远动设备、调度数据专网、调度电话的运行及日常维护。

24、变电站全站装置、仪表的年度校验，向招标方提供相应的校验报告。

25、变电站全站检修电源、空调、通风、照明系统的运行及维护，费用由乙方支付。

26、其他工作：由站长负责在交接班前组织值班人员对值班室、休息室、厨房、厕所卫生打扫一次，灯具保修、领料及更换，接受各类检查，接待参观，运维范围内的防火、防水、防盗等。

27、负责全校室外照明系统的每日巡视工作,,并协助相关部门对全系室外照明系统进行排查。

28.对河东校区市政供暖设备站内的各类能源系统设备、配电及自控系统的日常保养及强制性保养（设备数量按现场勘测的为准）；

29、负责河东校区所管辖末端楼宇供暖系统、供水系统户外管网巡视,并协助相关部门对管辖楼宇内的供暖、供水管网进行排查。

30、维修工作需在发生故障后1小时内到达现场，并连续作业至故障排除。设备站内单件设备维修材料费500元及以下的由被委托方承担，单件设备维修材料费500元以上的由委托方承担，更换配件需与原配件品质相当；

31、提供管辖设备站节能方案，保持设备及环境卫生，公共区域日常保洁工作。

32、在原有设备档案的基础上,乙方完善管辖设备站内全部设备的档案资料,按照要求的格式及时间提交给甲方.

㈢安全管理内容

⒈中标人负责目标资产运行维护和事故的统计、填报，按照电网安全生产的有关规定，落实安全生产责任制，做好各项运行维护工作；

⒉中标人应建立安全监察体系，建立以安全生产责任制为核心的安全保证体系，并按照有关规定，加强安全管理的例行工作，使安全管理工作落到实处；

⒊中标人制订现场安全管理的各项规章制度，加强运行工作的安全管理；

⒋中标人严格执行上岗培训制度，加强职工安全教育培训和考核，定期进行安全生产基础知识和规程制度的检查、抽查；

⒌中标人负责变电站的安全、保卫及卫生清洁等工作。

⒍中标人对运维人员的生命安全负责。

四、天津工业大学变电站设备清单

| 1.35KV变电站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SC10-16000 | 2 | 台 | 16000KVA |
| 2 | 35KV开关柜 | KYN61-40.5 | 8 | 台 |  |
| 3 | 35KV断路器 |  | 2 | 台 |  |
| 4 | 10KV开关柜 | KYN28A-12 | 20 | 台 |  |
| 5 | 10KV断路器 |  | 15 | 台 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 2 | 组 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 15 | 台 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 18 | 条 | 氧化锌 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 28 | 台 |  |
| 10 | 10KV10K电力电缆 |  | 16 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 10KV电容器 |  | 2 | 组 |  |
| 12 | 直流屏 |  | 12 | 面 |  |
| 2.第一开闭站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 |  | 2 | 台 | 30KVA |
| 2 | 10KV开关柜 |  | 34 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | ABB VD4 | 20 | 台 | 包括2个负荷开关 |
| 4 | 0.4KV出线柜 |  | 0 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 0 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 4 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 18 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 18 | 组 | 氧化锌 |
| 9 | 继电保护装置 | ABB | 18 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 14 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 5 | 面 |  |
| 3.艺术学院地下室站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10-1250/10 | 2 | 台 | 1250KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | KYN28A-12 | 24 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | VEP12T0625D11P21W | 20 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 | GCS | 19 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 73 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 4 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 20 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 24 | 组 | 20个氧化锌 4个手车式 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 24 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 16 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 2 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | FRANKE | 4 | 组 |  |
| 4.10KV第一设备站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10-2000/10 | 4 | 台 | 2000KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | KYN28A-12 | 12 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | VB2 | 10 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 | GCS | 30 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 48 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 10 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 12 | 组 | 10个氧化锌 2个手车式 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 10 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 4 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 3 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | ABB | 8 | 组 |  |
| 5.第一公共教学楼站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10-2000/10 | 2 | 台 | 2000KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | KYN28A-12 | 8 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | VB2 | 6 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 | GCS | 15 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 16 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 6 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 8 | 组 | 6个氧化锌 2个手车式 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 6 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 4 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 3 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | ABB | 4 | 组 |  |
| 6.经济学院3号站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10-1000/10 SCB10-1600/10 | 4 | 台 | 1、2# 1000KVA 3、4#1600KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | KYN28A-12 | 12 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | VB2 | 10 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 | GCS | 32 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 38 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 10 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 12 | 组 | 10个氧化锌 2个手车式 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 10 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 4 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 3 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | ABB | 8 | 组 |  |
| 7.北5地下室站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10-1250/10 | 2 | 台 | 1250KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | KYN28A-12 | 8 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | VEP12T0625D11P21W | 6 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 | GCS | 15 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 28 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 6 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 8 | 组 | 6个氧化锌 2个手车式 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 8 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 2 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 3 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | FRANKE | 4 | 组 |  |
| 8.软件学院开闭所 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 |  | 0 | 台 |  |
| 2 | 10KV开关柜 |  | 8 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 |  | 8 | 台 | 刀闸 |
| 4 | 0.4KV出线柜 |  | 0 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 0 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 0 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 0 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 0 | 组 |  |
| 9 | 继电保护装置 |  | 0 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 6 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 0 | 面 |  |
| 9.软件学院A区站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10-1600/10 | 2 | 台 | 1600KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | KYN28A-12 | 8 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | VSI（ZN63A） | 2 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 | GCS | 17 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 66 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 2 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 4 | 组 | 2个氧化锌 2个手车式 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 2 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 2 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 4 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | ABB | 4 | 组 |  |
| 10.软件学院C区站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10-2000/10 | 2 | 台 | 2000KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | KYN28A-12 | 8 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | VSI（ZN63A） | 2 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 | GCS | 17 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 49 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 2 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 4 | 组 | 2个氧化锌 2个手车式 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 2 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 2 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 0 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | ABB | 4 | 组 |  |
| 11.体育馆站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10-2000/10 | 2 | 台 | 2000KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | KYN28A-12 | 8 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | VEP12T0625D11P21W | 6 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 | GCS | 22 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 59 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 6 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 8 | 组 | 6个氧化锌 2个手车式 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 10 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 2 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 3 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | FRANKE | 4 | 组 |  |
| 12.游泳馆站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10-1600/10 | 2 | 台 | 1600KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | KYN28A-12 | 8 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | VEP12T0625D11P21W | 6 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 | GCS | 18 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 90 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 6 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 8 | 组 | 6个氧化锌 2个手车式 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 8 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 2 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 3 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | FRANKE | 4 | 组 |  |
| 13.实训中心站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10-1250/10 | 2 | 台 | 1250KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | KYN28A-12 | 8 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | VD4/Z 1206-25 | 6 | 台 | 刀闸 |
| 4 | 0.4KV出线柜 | GCS | 13 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 14 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 6 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 8 | 组 | 6个氧化锌 2个手车式 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 8 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 4 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 3 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | ABB | 4 | 组 |  |
| 14.D区设备站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10-1600/10 | 4 | 台 | 1600KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | KYN28A-12 | 10 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 |  | 8 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 | HDGCS | 36 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 50 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 8 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 10 | 组 | 8个氧化锌 2个手车式 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 10 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 6 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 3 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | ABB | 8 | 组 |  |
| 15.环境化工学院地下室站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10-1600/10 | 4 | 台 | 1600KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | KYN28A-12 | 8 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | VEP12T0625D11P21W | 6 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 | GCS | 32 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 75 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 6 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 8 | 组 | 6个氧化锌 2个手车式 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 8 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 4 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 3 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | FRANKE | 8 | 组 |  |
| 16.机械工程学院地下室站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10-1600/10 | 4 | 台 | 1600KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | KYN28A-12 | 8 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | VEP12T0625D11P21W | 6 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 | GCS | 32 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 75 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 6 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 8 | 组 | 6个氧化锌 2个手车式 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 8 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 4 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 3 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | FRANKE | 8 | 组 |  |
| 17.第二公共教学楼站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10-2000/10 | 2 | 台 | 2000KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | KYN28A-12 | 8 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | VD4/Z 1206-25 | 6 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 | GCS | 15 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 18 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 6 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 8 | 组 | 6个氧化锌 2个手车式 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 8 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 4 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 3 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | ABB | 4 | 组 |  |
| 18.生活区5#站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10-1600/10 SCB10-1250/10 | 4 | 台 | 1、2# 1600KVA 3、4#1250KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | KYN28A-12 | 12 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | VD4/Z 1206-25 | 10 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 | GCS | 31 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 50 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 10 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 12 | 组 | 10个氧化锌 2个手车式 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 10 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 6 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 3 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | ABB | 8 | 组 |  |
| 19.国际交流中心站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SC10-800/10 | 2 | 台 | 800KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | KYN28A-12 | 8 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | VEP12T0625D11P21W | 6 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 | GCS | 7 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 7 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 6 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 8 | 组 | 6个氧化锌 2个手车式 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 8 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 4 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 3 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | FRANKE | 2 | 组 |  |
| 20.大学生活动中心站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SC10-630/10 | 2 | 台 | 630KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | KYN28A-12 | 8 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | VEP12T0625D11P21W | 6 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 | HDGCS | 9 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 13 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 4 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 8 | 组 | 6个氧化锌 2个手车式 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 8 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 4 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 2 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | ABB | 2 | 组 |  |
| 21.1#箱式变电站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SDB10-800/10 | 1 | 台 | 800KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | ABB | 1 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | ABB | 1 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 |  | 5 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 9 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 3 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 1 | 组 | 氧化锌 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 0 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 2 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 0 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | ABB | 1 | 组 |  |
| 22.2#箱式变电站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SDB10-630/10 | 1 | 台 | 800KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | ABB | 1 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | ABB | 1 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 |  | 5 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 9 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 3 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 1 | 组 | 氧化锌 |
| 9 | 继电保护装置 |  |  | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 2 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  |  | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | ABB | 1 | 组 |  |
| 23.3#箱式变电站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SDB10-800/10 | 1 | 台 | 800KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | ABB | 1 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | ABB | 1 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 |  | 5 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 9 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 3 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 1 | 组 | 氧化锌 |
| 9 | 继电保护装置 |  |  | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 1 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  |  | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | ABB | 1 | 组 |  |
| 24.4#箱式变电站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SDB10-630/10 | 1 | 台 | 800KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | ABB | 1 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | ABB | 1 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 |  | 5 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 9 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 3 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 1 | 组 | 氧化锌 |
| 9 | 继电保护装置 |  |  | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 1 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  |  | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | ABB | 1 | 组 |  |
| 25.5#箱式变电站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | ST3-M-800/10 | 1 | 台 | 800KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | 聚鑫荣 | 3 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | 施耐德 | 3 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 |  | 2 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 5 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 3 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 1 | 组 | 氧化锌 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 0 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 2 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 0 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | 施耐德 | 1 | 组 |  |
| 26.6#箱式变电站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | ST3-M-800/10 | 1 | 台 | 800KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | 聚鑫荣 | 3 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | 施耐德 | 3 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 |  | 2 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 5 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 3 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 1 | 组 | 氧化锌 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 0 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 2 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 0 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | 施耐德 | 1 | 组 |  |
| 27.7#箱式变电站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | ST3-M-800/10 | 1 | 台 | 800KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | 聚鑫荣 | 3 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | 施耐德 | 3 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 |  | 2 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 5 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 3 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 1 | 组 | 氧化锌 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 0 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 2 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 0 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | 施耐德 | 1 | 组 |  |
| 28.8#箱式变电站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | ST3-M-800/10 | 1 | 台 | 800KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | 聚鑫荣 | 3 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | 施耐德 | 3 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 |  | 2 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 |  | 5 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 3 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 1 | 组 | 氧化锌 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 0 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 2 | 条 | ZRC-YJY |
| 11 | 直流屏 |  | 0 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | 施耐德 | 1 | 组 |  |
| 29.河东校区箱式变电站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB10-630(保定华科) | 1 | 台 | 630KVA |
| 2 | 10KV开关柜 | 天开新源 | 3 | 面 |  |
| 3 | 10KV断路器 | 天开新源 | 2 | 台 |  |
| 4 | 0.4KV出线柜 |  | 3 | 面 |  |
| 5 | 0.4KV出线开关 | 施耐德 | 5 | 个 |  |
| 6 | 电压互感器10KV |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 电流互感器10KV |  | 1 | 组 |  |
| 8 | 避雷器10KV |  | 1 | 组 | 氧化锌 |
| 9 | 继电保护装置 |  | 0 | 台 |  |
| 10 | 10KV电力电缆 |  | 1 | 条 | ZRCJL22-3*150 |
| 11 | 直流屏 |  | 0 | 面 |  |
| 12 | 低压电容器 | 上海威斯康 | 1 | 组 |  |
| 30.河东校区设备站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 总电源柜 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 电气柜 |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 控制柜 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 电源箱 |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 循环泵 | N=18.9KW | 1 | 台 |  |
| 6 | 补水泵 |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 水箱 |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 电动阀 |  | 1 | 个 | 含执行器 |
| 9 | 板式换热器 |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 压力传感器 |  | 1 | 个 |  |